## Котел водотруб КВр
Котлы водогрейные
Характеристики |  | КВр-0,12 | КВр-0,25 | КВр-0,4 | КВр-0,5 | КВр-0,63 | КВр-0,93 | КВр-1,16 | КВр-1,45 | КВр-1,86 | КВр-2,5 | КВр-3,0 | КВр-3,5
Вид топлива |  | Каменный уголь/Бурый уголь/Древесные отходы
Номинальная мощьность | МВт | 0.12 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.93 | 1.16 | 1.45 | 1.86 | 2.5 | 3 | 3.5
| Гкал/ч | 0.1 | 0.22 | 0.34 | 0.43 | 0.58 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.6 | 2.166 | 2.59 | 3.02
КПД при 100% нагрузке | % | 81 | 81 | 82 | 82 | 81 | 83 | 83 | 83 | 82 | 82 | 84 | 80
Расчетная отапливаемая площадь (расчетная высота потолков 3м) | м2 | 1200 | 2500 | 4000 | 5000 | 6300 | 9300 | 11600 | 14500 | 18600 | 25000 | 30000 | 35000
Расход топлива при теплоте сгорания Qi=23,57 мДж/кг (5630 ккал/кг) | кг/ч | 18 | 63 | 75 | 93 | 125 | 190 | 231 | 268 | 346 | 465 | 550 | 704
Температура уходящих газов, не более: | оС | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 170 | 280
Рабочее давление | МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) | 0,6 (6,0) | 0,6 (6,0) | 0,6 (6,0) | 0,6 (6,0) | 0,6 (6,0) | 0,6 (6,0) | 0,6 (6,0) | 0,6 (6,0) | 0,6 (6,0) | 0,6 (6,0) | 0,6 (6,0)
Температурный график котла | оС | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
Гидравлическое сопротивление котла | кПа | 10 | 30 | 30 | 50 | 80 | 70 | 90 | 110 | 160 | 63 | 85 | 150
Поверхность нагрева котла | м2 | 6.36 | 20.7 | 22.4 | 24 | 36.2 | 34.52 | 58.34 | 63.44 | 64 | 78 | 110.7 | 85.3
Водяной объем котла | м3 | 0.15 | 0.34 | 0.37 | 0.49 | 0.52 | 0.58 | 0.78 | 0.89 | 1.5 | 1.5 | 1.97 | 1.78
Объем топочной камеры | м3 | 0.54 | 0.77 | 1.32 | 1.65 | 1.96 | 2.3 | 4 | 4.48 | 5.8 | 6.9 | 8.7 | 6.8
Масса блока котла | кг | 720 | 950 | 1480 | 1720 | 1970 | 2280 | 3150 | 3750 | 4050 | 4550 | 6700 | 5850
Габаритные размеры
Высота | мм | 2160 | 1920 | 2466 | 1950 | 2250 | 2282 | 2480 | 2480 | 2569 | 2595 | 3090 | 3120
Ширина | мм | 1100 | 1200 | 1242 | 1140 | 1554 | 1552 | 1672 | 1672 | 1930 | 1858 | 2570 | 1800
Длина | мм | 1100 | 1600 | 1996 | 2010 | 2130 | 2029 | 3215 | 3525 | 3430 | 4257 | 3310 | 4280
Топочное устройство | ОУР / колосники / РПК
Гарантийный срок эксплуатации | мес | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12

## Котел водотрубн КВм
Котлы водогрейные на механической топке
Характеристики |  | КВм-0,63 | КВм-1,25 | КВм 1,45 | КВм-1,86 | КВм-2,5 | КВм-3,0 | КВм-3,5 | КВм-4,0
Вид топлива |  | Каменный уголь/Бурый уголь
Номинальная мощьность | МВт | 0.63 | 1.25 | 1.45 | 1.86 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4
| Гкал/ч | 0.58 | 1.08 | 1.25 | 1.6 | 2.16 | 2.59 | 3.02 | 3.45
КПД при 100% нагрузке | % | 82 | 82 | 80 | 82 | 83 | 84 | 80 | 85
Расчетная отапливаемая площадь (расчетная высота потолков 3м) | м2 | 6300 | 12500 | 14500 | 18600 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000
Расход топлива при теплоте сгорания Qi=23,57 мДж/кг (5630 ккал/кг) | кг/ч | 127 | 221 | 272 | 346 | 450 | 550 | 704 | 774
Температура уходящих газов, не более: | оС | 220 | 220 | 200 | 190 | 180 | 170 | 180 | 180
Рабочее давление | МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) | 0,6 (6,0) | 0,6 (6,0) | 0,6 (6,0) | 0,6 (6,0) | 0,6 (6,0) | 0,6 (6,0) | 0,6 (6,0)
Температурный график котла | оС | 70/95 | 70/95 | 70/95 | 70/95 | 70/95 | 70/95 | 70/95 | 70/95
Гидравлическое сопротивление котла | кПа | 50 | 60 | 60 | 60 | 74 | 85 | 70 | 70
Поверхность нагрева котла | м2 | 23.6 | 50.2 | 54.8 | 64 | 78.4 | 85.3 | 110.7 | 178
Водяной объем котла | м3 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.47 | 1.75 | 1.97 | 1.78
Объем топочной камеры | м3 |  |  |  | 5.8 | 6.96 | 8.7
Масса блока котла | кг | 2100 | 2800 | 3400 | 4200 | 4200 | 6100 | 5150
Тип механической топки |  | ТШПм-0,8 | ТШПм-1,45; | ТШПм-1,45; | ТШПм-2,0; ТЛПХ-1,1/3,0 | ТШПм-2,5 ТЛПХ-1,1/3,5 | ТШПм-3,0 | ТЛПХ-1,1/4,25 | ТЛЗМ-2*2,7/3,0
Гарантийный срок эксплуатации | мес | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12

## Водогрейные котлы КВа
Водогрейные котлы КВа
Характеристики |  | КВа-0,1 | КВа-0,2 | КВа-0,3 | КВа-0,4 | КВа-0,5 | КВа-0,6 | КВа-0,85 | КВа-1,0 | КВа-1,3 | КВа-1,6 | КВа-2,0 | КВа-2,5 | КВа-3,0 | КВа-3,5 | КВа-4,0 | КВа-4,5 | КВа-5,0 | КВа-6,0
Номинальная мощьность | кВТ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 850 | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000
| Мкал/ч | 86.2 | 172.4 | 258.6 | 344.8 | 431 | 517.2 | 732.8 | 862.1 | 1120.7 | 1379.3 | 1724.1 | 2155.2 | 2586.2 | 3017.2 | 3448.3 | 3879.3 | 4310.3 | 5172.4
КПД при 100% нагрузке | % | 91.74 | 91.74 | 92.31 | 92.38 | 92.25 | 92.26 | 92.29 | 92.22 | 92.26 | 92.33 | 92.29 | 92.31 | 92.31 | 92.3 | 92.31 | 92.5 | 92.56 | 92.59
Расчетная отапливаемая площадь (расчетная высота потолков 3м) | м2 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8500 | 10000 | 13000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | 60000
Мощность топки | кВТ | 109 | 218 | 325 | 433 | 542 | 650.3 | 921 | 1084.4 | 1409.1 | 1732.9 | 2167.1 | 2708.3 | 3249.9 | 3792 | 4333.2 | 4864.9 | 5401.9 | 6480.2
| Мкал/ч | 4 | 187.9 | 280.2 | 373.3 | 467.2 | 560.6 | 794 | 934.8 | 1214.7 | 1493.9 | 1868.2 | 2334.7 | 2801.7 | 3269 | 3735.5 | 4193.8 | 4656.8 | 5586.4
Расход газа | м3/ч | 11.53 | 23.07 | 34.39 | 45.82 | 57.35 | 71.11 | 97.46 | 117.04 | 149.1 | 183.39 | 229.31 | 275.13 | 343.92 | 401.27 | 458.52 | 514.81 | 571.64 | 685.71
Расход мазута | кг/ч | 8.47 | 16.94 | 25.25 | 33.64 | 42.11 | 52.21 | 71.55 | 85.92 | 109.46 | 134.63 | 168.35 | 201.99 | 252.48 | 294.59 | 336.62 | 377.95 | 419.67 | 503.41
Расход дымовых газов при 100% нагрузке | м3/ч | 171.86 | 343.72 | 512.43 | 682.72 | 854.58 | 1059.56 | 1452.16 | 1743.85 | 2221.6 | 2732.46 | 3416.75 | 4099.47 | 5124.34 | 5978.92 | 6831.93 | 7670.74 | 8517.44 | 10217.14
- для газа | оС | 197 | 197 | 184 | 182 | 185 | 185 | 184 | 186 | 185 | 183 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 179 | 178 | 177
- для диз. топлива | оС | 199 | 199 | 186 | 185 | 188 | 188 | 187 | 189 | 188 | 186 | 187 | 186 | 186 | 187 | 186 | 182 | 181 | 180
- для мазута | оС | 199 | 199 | 186 | 184 | 187 | 187 | 187 | 188 | 187 | 186 | 187 | 186 | 186 | 186 | 186 | 182 | 180 | 180
Аэродинамическое сопротивление котла | Па | 100 | 190 | 200 | 410 | 420 | 640 | 720 | 400 | 650 | 650 | 600 | 750 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1200
Рабочее давление | МПа (кгс/см2) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
Температурный график котла | оС | 55-110 | 55-110 | 55-110 | 55-110 | 55-110 | 55-110 | 55-110 | 55-110 | 55-110 | 55-110 | 55-110 | 55-110 | 55-110 | 55-110 | 55-110 | 55-110 | 55-110 | 55-110
Расход воды через котел | м3/ч | 1.9073 | 3.8147 | 5.722 | 7.6293 | 9.5366 | 11.444 | 16.2123 | 19.0733 | 24.7953 | 30.5172 | 38.1466 | 47.6832 | 57.2198 | 66.7565 | 76.2931 | 85.8297 | 95.3664 | 114.4397
Гидравлическое сопротивление котла | кПа | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.9 | 6 | 6 | 5.2 | 5.8 | 6.2
Водяной объем котла | м3 | 0.123 | 0.172 | 0.3 | 0.36 | 0.6 | 0.645 | 0.855 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.3 | 3.15 | 3.65 | 4.45 | 4.9 | 6.2 | 6.98
Масса блока котла | кг | 258 | 346 | 475 | 584 | 55-110 | 963 | 1205 | 1843 | 1843 | 2600 | 3650 | 3900 | 5200 | 5700 | 7500 | 8000 | 9050 | 10200
Габаритные размеры
Высота | мм | 910 | 960 | 1100 | 1100 | 1280 | 1280 | 1417 | 1570 | 1570 | 1750 | 1880 | 1880 | 2150 | 2150 | 2330 | 2330 | 2530 | 2530
Ширина | мм | 700 | 750 | 850 | 900 | 1110 | 1110 | 1240 | 1390 | 1390 | 1470 | 1600 | 1600 | 1870 | 1870 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200
Длина | мм | 1125 | 1370 | 1620 | 1880 | 1950 | 2240 | 2260 | 2517 | 2517 | 2900 | 3250 | 3500 | 3500 | 3950 | 4350 | 4660 | 4750 | 5260
Диам. присоединения горелки | мм | 130 | 160 | 180 | 225 | 225 | 225 | 280 | 280 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450
Диам. выходного газохода | мм | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650
Рекомендуемые типы горелок F.B.R. (Италия) | Газ | GAS X3 TL | GAS X4 TL | GAS X5 TC | GAS XP60 TC | GAS P70/2 TL | GAS P70/2 TL | GAS P100/2 TL | GAS P100/2 TL | GAS P150/2 TL | GAS P190/2 TL | GAS P190/2 TL | GAS P250/2 TL | GAS P350/M TL | GAS P350/M TL | GAS P450/M | GAS P550/M | GAS P550/M | GAS P650/M
| ДТ | G X3S TL | G X4.22 TL | GX 5.22 TL | FGP 50/2 TC | FGP 50/2 TL | FGP 70/2 TL | FGP 100/2 TLK | FGP 100/2 TLK | FGP 150/2 TL | FGP 190 TL | FGP 190/3 TL | FGP 250/3 TL | FGP 350/3 TL | FGP 350/3 TL | FGP 450/M TL | FGP 550/M TL | FGP 550/M TL | FGP 650/M TL
| Мазут | FNDL 16TL | FNDL 25TL | FNDP 45/2 TL | FNDP 45/2 TL | FNDP 70/2 TL | FNDP 70/2 TL | FNDP 100/2 TL | FNDP 100/2 TL | FNDP 150/2 TL | FNDP 190/2 TL | FNDP 190/3 TL | FNDP 250/3 TL | FNDP 350/M TL | FNDP 350/M TL | FNDP 450/MTL | FNDP 550/M TL | FNDP 550/M TL | FNDP 650/M TL
| Комб. | GM X3 TL | GM X4 TL | K 4/2 TL | K 4/2 TL | K 5/2 TL | K 5/2 TL | K 6/2 TL | K 6/2 TL | K 190 TL | K 190 TL | K 190 TL | K250/M TL | K 350/M TL | K 350/M TL | K 450/M TL | K 550/M TL | K 550/M TL | K 650/M TL
Гарантийный срок эксплуатации | мес | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
1.15

## топка ТЛЗМ
Топки ТЛЗМ
Характеристики |  | ТЛЗМ-1,87/2,4 | ТЛЗМ-1,87/3,0 | ТЛЗМ-1,87/3,5 | ТЛЗМ-2,7/3,0 | ТЛЗМ-2,7/4,0
Вид топлива |  | Каменный уголь/Бурый уголь
Номинальная теплопроизводительность | МВт
Диапозон изменения нагрузки | % | 25-100 | 25-100 | 25-100 | 25-100 | 25-100
Влажность топлива, не более | Каменный уголь % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| Бурый уголь % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Зольность топлива, не более | Каменный уголь % | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| Бурый уголь % | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Содержание мелочи 0…6мм, не более | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Коэффициент избытка воздуха за топкой |  | 1,3-1,5 | 1,3-1,5 | 1,3-1,5 | 1,3-1,5 | 1,3-1,5
Потери тепла от мех недожога топлива не более | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Активная площадь решетки | м2 | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 9.1
Размеры полотна
ширина | мм | 1870 | 1870 | 1870 | 2700 | 2700
Расстояние между осями валов | мм | 2400 | 3000 | 3500 | 3000 | 4000
Скорость движения полотна | м/ч | 1,3-19,3 | 1,3-19,3 | 1,3-19,3 | 1,3-19,3 | 1,3-19,3
Марка редуктора привода решётки |  | МРВ-350 | ПТБ-1200 | МРВ-350 | МРВ-350 | МРВ-350
Питатель топлива | марка | ПТЛ-400/ЗП-400 | ПТЛ-400/ЗП-400 | ПТЛ-600/ЗП-600 | ПТЛ-600/ЗП-600 | ПТЛ-600/ЗП-600
Масса топки в сборе | кг | 10200 | 11100 | 10100 | 12400 | 14700
Габаритные размеры
Высота | мм | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175
Ширина | мм | 4095 | 4095 | 4095 | 4925 | 4925
Длина | мм | 3800 | 4550 | 4950 | 4500 | 5550
Гарантийный срок эксплуатации | мес | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Цена, руб с НДС |  | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу

## топка ТЛПХ
Топки ТЛПХ
Характеристики |  | ТЛПХ 1,1/3,0 | ТЛПХ 1,1/3,5 | ТЛПХ 1,1/4,25
Вид топлива |  | Каменный уголь/Бурый уголь
Теплонапряжение решетки рекомендуемое | МВт/м2 | 0,7-1,0 (1,2) | 0,7-1,0 (1,2) | 0,7-1,0 (1,2)
Диапозон изменения нагрузки | % | 50-100 | 50-100 | 50-100
Влажность топлива, не более | Каменный уголь % | 25 | 25 | 25
| Бурый уголь % | 25 | 25 | 25
Зольность топлива, не более | Каменный уголь % | 25 | 25 | 25
| Бурый уголь % | 25 | 25 | 25
Содержание мелочи 0…6мм, не более | % | 40 | 40 | 40
Потери тепла от хим недожога топлива не более | % | 1 | 1 | 1
Активная площадь горения | м2 | 2.7 | 3.1 | 3.9
Живое сечение решетки | % | 5 | 5 | 5
Размеры решетки
ширина | мм | 1100 | 1100 | 1100
Расстояние между валами | мм | 3000 | 3500 | 4250
Скорость движения полотна колосниковой решетки | м/с | 1,3-19,3 | 1,3-19,3 | 1,3-19,3
Тип привода |  | МРВ-350 | МРВ-350 | МРВ-350
Мощность электродвигателя х частота вращения | кВт х об/мин | 1,1 х 1500 | 1,1 х 1500 | 1,1 х 1500
Масса топки в сборе | кг | 6324 | 6979 | 7861
Габаритные размеры
Высота | мм | 2170 | 2170 | 2170
Ширина | мм | 3125 | 3125 | 3125
Длина | мм | 4410 | 4910 | 5660
Гарантийный срок эксплуатации | мес | 12 | 12 | 12
Цена, руб с НДС |  | по запросу | по запросу | по запросу

## топка ТЧЗМ
Топки ТЧЗМ
Характеристики |  | ТЧЗМ-2-2,7/4,0 | ТЧЗМ-2-2,7/5,6 | ТЧЗМ-2-2,7/6,5 | ТЧЗМ-2-2,7/8,0
Вид топлива |  | Каменный уголь/Бурый уголь
Диапозон изменения нагрузки | % | 25-100 | 25-100 | 25-100 | 25-100
Влажность топлива, не более | Каменный уголь % | 40 | 40 | 40 | 40
| Бурый уголь % | 40 | 40 | 40 | 40
Зольность топлива, не более | Каменный уголь % | 35 | 35 | 35 | 35
| Бурый уголь % | 35 | 35 | 35 | 35
Максимальный размер кусков угля, не более | мм | 40 | 40 | 40 | 40
Коэффициент избытка воздуха за топкой |  | 1,35-1,5 | 1,35-1,5 | 1,35-1,5 | 1,35-1,5
Потери тепла от хим недожога топлива не более | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Активная площадь горения | м2 | 9.1 | 13.1 | 15.2 | 21.3
Размеры колосникового полотна
ширина | мм | 2700 | 2700 | 2700 | 2700
длина | мм | 4000 | 5600 | 6500 | 8000
Скорость движения полотна колосниковой решетки | м/с | 1,3-19,3 | 1,3-19,3 | 1,3-19,3 | 1,3-19,3
Привод колосниковой решетки(мощность) | кВт | Мотор-редуктор РГП-1/ПТБ-1200 (2,2) | Мотор-редуктор РГП-1/ПТБ-1200 (2,2) | Мотор-редуктор РГП-1/ПТБ-1200 (2,2) | Мотор-редуктор РГП-1/ПТБ-1200 (2,2)
Тип привода транспортера золоудаления |  | Мотор-редуктор ЗМП 50-28-495-110-У3 | Мотор-редуктор ЗМП 50-28-495-110-У3 | Мотор-редуктор ЗМП 50-28-495-110-У3 | Мотор-редуктор ЗМП 50-28-495-110-У3
Тип электродвигателя/Мощность привода | /кВт | АИР90L6/1,5 | АИР90L4/2,2 | АИР90L4/2,2 | АИР90L4/2,2
Тип питателя топлива |  | ПТЛ-600/ЗП-600 | ПТЛ-600/ЗП-600 | ПТЛ-600/ЗП-600 | ПТЛ-600/ЗП-600
Количество питателей/Мощность питателя | /кВт | 2/2,2 | 2/2,2 | 2/2,2 | 2/2,2
Масса топки в сборе | кг | 18530 | 23630 | 25650 | 28000
Габаритные размеры
Высота | мм | 3175 | 3175 | 3175 | 3175
Ширина | мм | 4925 | 4925 | 4925 | 4925
Длина | мм | 5590 | 7150 | 8090 | 9530
Гарантийный срок эксплуатации | мес | 12 | 12 | 12 | 12
Цена, руб с НДС |  | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу

## топка ТШПм
Топки ТШПМ
Характеристики |  | ТШПм-0,8 | ТШПм-1,45 | ТШПм-2,0 | ТШПм-2,5 | ТШПм-3,5
Вид топлива |  | Каменный уголь/Бурый уголь
Номинальная теплопроизводительность | МВт | 0.8 | 1.45 | 2 | 2.5 | 3.5
Диапазон изменения нагрузки | % | 40-110 | 40-110 | 40-110 | 40-110 | 40-110
Влажность топлива, не более | Каменный уголь % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| Бурый уголь % | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
Зольность топлива, не более | Каменный уголь % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| Бурый уголь % | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
Содержание мелочи 0…6мм, не более | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Давление воды в охлаждаемой решетке и шурующей планке | МПа (кгс/см2) | 0,6(6,0) | 0,6(6,0) | 0,6(6,0) | 0,6(6,0) | 0,6(6,0)
Размеры колосникового полотна
ширина | мм | 800 | 970 | 1105 | 1190 | 1955
длина | мм | 1010 | 1200 | 1420 | 1975 | 1600
Максимальный ход планки | мм | 810 | 1115 | 1210 | 1765 | 1500
Емкость бункера | м3 | 1.2 | 1.45 | 0.71 | 0.71 | 1.3
Мощность и обороты эл. двигателя привода шурующей планки | кВт х об/мин | 3 х 1000 | 3 х 1000 | 3 х 1000 | 3 х 1000 | 3 х 1000 (2 шт.)
Марка редуктора |  | Ч-125-63-52 | Ч-125-63-52 | Ч-125-63-52 | Ч-125-63-52 | Ч-125-63-52 (2 шт)
Вентилятор (марка, мощность и обороты) | марка | ВЦ 14-46 №2,5 | ВЦ 14-46 №2,5 | ВД-2,8/3000 | ВД-2,8/3000 | ВД-2,8/3000 (2 шт)
| кВт х об/мин | 3 х 3000 | 3 х 3000 | 7,5 х 3000 | 7,5 х 3000 | 7,5 х 3000 (2 шт)
Масса топки в сборе | кг | 1300 | 1850 | 1870 | 1920 | 3200
Габаритные размеры
Высота | мм | 2580 | 2580 | 1980 | 1980 | 1980
Ширина | мм | 1730 | 1815 | 2395 | 2480 | 3685
Длина | мм | 3480 | 3980 | 4554 | 5655 | 4875
Гарантийный срок эксплуатации | мес | 12 | 12 | 12 | 12 | 12

## Золоуловители
Золоуловители ЗУ
Характеристики |  | ЗУ-1 | ЗУ-2 | ЗУ-1-1 | ЗУ-1-2 | ЗУ-2-1 | ЗУ-2-2
Номинальная производительность | м3/ч | 8000 | 8000 | 3375 | 6750 | 1200 | 1200
Коэффициент очистки, не менее | % | 80-92 | 80-92 | 80-92 | 80-92 | 80-92 | 80-92
Номинальная температура газа на входе | 0С | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
Номинальное аэродинамическое сопротивление | мм вод ст | 70 | 70 | 60 | 60 | 70 | 70
Сечение входного отверстия | мм | 450х800 | 450х800 | 280х500 | 280х1000 | 240х470 | 240х470
Диаметр выходного отверстия | мм | 490 | 490 | 380 | 380 | 335 | 335
Масса в объеме заводской поставки | кг | 370 | 370 | 180 | 240 | 130 | 130
Габаритные размеры
Ширина | мм | 1300 | 1300 | 610 | 1110 | 750 | 750
Длина | мм | 1030 | 1030 | 710 | 710 | 870 | 870
Направление газового потока: правое-пр, левое-лв |  | Пр | Лв | Пр или лв | Комбинир | Пр | Лв
Гарантийный срок эксплуатации | мес | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Срок службы, лет, не менее | лет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5

## Батарейные циклоны БЦ-259
Батарейные циклоны БЦ-259
Характеристики |  | БЦ-259-(3х2) | БЦ-259-(3х3) | БЦ-259-(4х3) | БЦ-259-(4х4) | БЦ-259-(4х5) | БЦ-259-(6х4) | БЦ-259-(6х5) | БЦ-259-(6х6) | БЦ-259-(6х7) | БЦ-259-(6х8)
Номинальная производительность | м3/сек | 1.11 | 1.66 | 2.2 | 2.95 | 3.69 | 4.44 | 5.55 | 6.66 | 7.77 | 8.88
Коэффициент очистки, не менее | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Номинальная температура газа на входе | 0С | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
Номинальное аэродинамическое сопротивление | кгс/м2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Диапозон изменения нагрузки | % | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100
Количество циклонных элементов | шт | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48
Габаритные размеры
Диаметр циклонного эдемента | мм | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259
Ширина | мм | 1430 | 1502 | 2208 | 2208 | 2208 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770
Длина | мм | 1580 | 1980 | 2624 | 2624 | 2624 | 2320 | 2740 | 3160 | 3580 | 4000
Гарантийный срок эксплуатации | мес | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Срок службы, лет, не менее | лет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5

## Батарейные циклоны БЦ-512
Батарейные циклоны БЦ-512
Характеристики |  | БЦ-512-1-(4х4) | БЦ-512-1-(4х6) | БЦ-512-2-(6х5) | БЦ-512-2-(6х6) | БЦ-512-2-(6х7) | БЦ-512-2-(6х8) | БЦ-512-3-(12х6) | БЦ-512-4-(8х12) | БЦ-512-6-(12х12)
Максимальная производительность | м3/сек | 12.2 | 18.6 | 23.3 | 27.8 | 32.5 | 36.9 | 55.6 | 74.2 | 111.1
Коэффициент очистки, не менее | % | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94
Номинальная температура газа на входе | 0С | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
Номинальное аэродинамическое сопротивление | кгс/м2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Диапозон изменения нагрузки | % | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100
Количество циклонных элементов | шт | 16 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 72 | 96 | 114
Габаритные размеры
Диаметр циклонного эдемента | мм | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512
Ширина | мм | 3650 | 3650 | 4190 | 4190 | 4190 | 6450 | 9360 | 6460 | 9360
Длина | мм | 4180 | 4450 | 4150 | 4790 | 5130 | 4175 | 6050 | 8105 | 8105
Гарантийный срок эксплуатации | мес | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Срок службы, лет, не менее | лет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5

## Циклоны батарейные
Циклоны батарейные
Характеристики |  | БЦ-2-4х(3+2) | БЦ-2-5х(3+2) | БЦ-2-5х(4+2) | БЦ-2-6х(4+2) | БЦ-2-6х(4+3) | БЦ-2-7х(5+3)
Количество элементов | шт | 20 | 25 | 30 | 36 | 42 | 56
Максимальный расход газа | м3/сек | 4.84 | 6.07 | 7.25 | 8.72 | 10.15 | 13.58
Длина | мм | 2130 | 2410 | 2410 | 2690 | 2895 | 3175
Ширина | мм | 1610 | 1610 | 1890 | 1890 | 2170 | 2450
Высота | мм | 3910 | 4010 | 4010 | 4110 | 4310 | 4410
Масса | кг | 3500 | 4100 | 4800 | 5600 | 6300 | 7900

## Циклоны ЦН-15.ЦН-11
Циклоны для улавливания золы и сухой пыли ЦН-15
Характеристики |  | ЦН-15-300-1УП | ЦН-15-400-1УП | ЦН-15-500-1УП | ЦН-15-600-1УП | ЦН-15-700-1УП | ЦН-15-800-1УП | ЦН-15-900-1УП | ЦН-15-1000-1УП | ЦН-15-1200-1УП | ЦН-15-1400-1УП | ЦН-15-300-2УП(СП) | ЦН-15-400-2УП(СП) | ЦН-15-500-2УП(СП) | ЦН-15-600-2УП(СП) | ЦН-15-700-2УП(СП) | ЦН-15-800-2УП(СП) | ЦН-15-900-2УП(СП)
Производительность при ω=2,5/4,0 м/с | м3/час | 630/1000 | 1100/1800 | 1800/2800 | 2500/4100 | 3500/5500 | 4500/7200 | 5700/9200 | 7100/11300 | 10200/16200 | 13900/22200 | 1270/2000 | 2300/3600 | 3500/5600 | 5100/8100 | 6900/11100 | 9000/14400 | 11400/18300
Коэффициент очистки, не менее | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Номинальная температура газа на входе | 0С | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
Максимальное аэродинамическое сопротивление | кгс/м2 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Рабочий объем бункера | м3 | 0.082 | 0.13 | 0.32 | 0.43 | 0.58 | 1.03 | 1.65 | 2.5 | 3.73 | 6.44 | 0.2 | 0.31 | 0.5 | 0.6 | 0.83 | 1.15 | 1.45
Количество циклонных элементов | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Диаметр циклонного эдемента | мм | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900
Высота УП/СП | мм | 2445 | 3045 | 3925 | 4575 | 5255 | 6090 | 6810 | 7660 | 8700 | 9470 | 2790/3048 | 3520/3584 | 4250/4320 | 4880/4625 | 5705/5222 | 6440/5218 | 7165/6424
Длина УП/СП | мм | 565 | 665 | 865 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1725 | 1950 | 1720 | 800 | 900 | 1725 | 1325 | 1525 | 1725 | 1925
Гарантийный срок эксплуатации | мес | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Срок службы, лет, не менее | лет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу
Характеристики |  | ЦН-15-400-4УП(СП) | ЦН-15-500-4УП(СП) | ЦН-15-600-4УП(СП) | ЦН-15-700-4УП(СП) | ЦН-15-800-4УП(СП) | ЦН-15-900-4УП(СП) | ЦН-15-500-6УП(СП) | ЦН-15-600-6УП(СП) | ЦН-15-700-6УП(СП) | ЦН-15-800-6УП(СП) | ЦН-15-900-6УП(СП) | ЦН-15-500-8УП(СП)
Производительность при ω=2,5/4,0 м/с | м3/час | 4500/7200 | 7000/11300 | 10200/16300 | 13800/22000 | 18100/28900 | 22800/36600 | 10600/16900 | 15300/24400 | 20800/33100 | 27100/43300 | 34300/54900 | 14100/22600
Коэффициент очистки, не менее | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Номинальная температура газа на входе | 0С | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
Максимальное аэродинамическое сопротивление | кгс/м2 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Рабочий объем бункера | м3 | 0.76 | 1.1 | 1.5 | 2.03 | 2.61 | 3.01 | 2.72 | 4.45 | 6.2 | 10.2 | 13.1 | 6.2
Количество циклонных элементов | шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8
Масса в объеме заводской поставки УП/СП | кг | 820/810 | 1190/1120 | 1650/1550 | 2160/2030 | 2800/2630 | 3510/3330 | 1920/1820 | 2640/2520 | 3670/3320 | 4510/4270 | 5660/5430 | 2660/2550
Диаметр циклонного эдемента | мм | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 500
Высота УП/СП | мм | 3620/3864 | 4350/4500 | 4880/4978 | 5805/5632 | 6540/6238 | 7165/6744 | 4440/5300 | 5230/6036 | 5905/6452 | 6740/7583 | 7615/8264 | 4550/5540
Ширина | мм | 925 | 1075 | 925 | 1425 | 1625 | 1150 | 1725 | 2025 | 2325 | 2650 | 2950 | 2000
Длина УП/СП | мм | 1125 | 1325 | 2025 | 1825 | 2025 | 2950 | 1725 | 2025 | 2325 | 2550 | 2850 | 2300/2450
Гарантийный срок эксплуатации | мес | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Срок службы, лет, не менее | лет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу

## Дробилка-Забрасыватели
Дробилка-питатель винтовая ВДП-15 |  |  | Забрасыватели ПТЛ,ЗП
Характеристики |  | ВДП-15 | Характеристики |  | ЗП-400 | ЗП-600
Производительность | тн/ч | 15 | Производительность | кг/ч | 3200 | 5200
Размер загружаемых кусков, не более | мм | 300 | Рабочая длина ротора | мм | 400 | 600
Фракция дробления | мм | 0 - 40 | Длина | мм | 925 | 925
Частота вращения дорбильного валка | об/мин | 60 | Ширина | мм | 810 | 1010
Электродвигаетль |  |  | Высота | мм | 1435 | 1435
Мощность | кВт | 11 | Цена, руб с НДС |  | По запросу | По запросу
Частота вращения | об/мин | 3000
Масса блока котла | кг | 1500
Высота | мм | 745
Ширина | мм | 1055
Длина | мм | 3400
Гарантийный срок эксплуатации | мес | 12
Срок службы, лет, не менее | лет | 10
Цена, руб с НДС |  | По запросу

## воздухоподогреватель ВПО
Воздухоподогреватели
Наименование показателя |  | ВП-О-85 | ВП-О-140 | ВП-О-233 | ВП-О-228 | ВП-О-300 | ВП-О-444 | ВП-О-498
Площадь поверхности нагрева | м2 | 85 | 140 | 233 | 228 | 300 | 444 | 498
Сечение для прохода газов | м2 | 0.405 | 0.653 | 0.545 | 1.36 | 0.698 | 0.895 | 1.48
Сечение для прохода поздуха | м2 | 0.228 | 0.38 | 0.753 | 1.47 | 0.845 | 0.801 | 1.18
Количество пакетов труб | шт | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
Общее количество труб | шт | 378 | 610 | 508 | 1256 | 653 | 1666 | 1312
Длина трубы в пакете | мм | 1922 | 1922 | 3822 | 1530 | 3822 | 2229 | 3136
Масса в объеме заводской поставки | кг | 1760 | 2524 | 3799 | 3376 | 4659 | 8845 | 7958
Габаритные размеры
Ширина | мм | 1338 | 1816 | 1345 | 1600 | 1690 | 2536 | 1568
Длина | мм | 2180 | 2225 | 1860 | 2830 | 1860 | 2920 | 3006
Цена, руб с НДС |  | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу

## СКИП
Подъемники СКИП
Наименование показателя | Емкость бункера | Емкость бункера
| л | м3
СКИП-100 | 100 | 0.085 | по запросу
СКИП-200 | 200 | 0.165 | по запросу
СКИП-300 | 300 | 0.25 | по запросу
СКИП-400 | 400 | 0.35 | по запросу
СКИП-600 | 600 | 0.5 | по запросу
СКИП-1600 | 1600 | 1.33 | по запросу

## топливоподача ТС, ленточный
Транспортеры скребковые |  |  |  | Транспортер ленточный
Наименование показателя |  | ТС-2-28 | ТС-2-30 | Наименование показателя |  | ТЛ
Протяженность трассы | м | до 50 | до 50 | Насыпная плотность материала, не более | тн/м3 | 2
Производительность (max) | т/ч | 28 | 30 | Скорость движения ленты | м/с | 1,5-2
Скорость движения цепи | м/с | 0.5 | 0.5 | Общая длина транспортера, до | м | 70
Максимальный размер кусков шлака (угля) | мм | 100 | 100 | Максимальный размер кусков | мм | 100
Длина секции | мм | 3000 | 3000 | Угол перегиба | град | 30-36
Угол подъема | град | 30 | 30
Двигатель 4А132М6УЗТУ 16-526, 694-86, мощность | кВт | 5,5-7,5 | 5,5-7,5
Редуктор Ц2У 250-31, 5-21-У1, ГОСТ 16162-93, i |  | 31.5 | 31.5